## VRTIC
A | DJEČJI VRTIĆ ŠANDROVAC
R.br. | Naziv | Jedinica | Količina | J.cijena [€] | Cijena [€]
1. | Pomoćni radovi na izvedbi priključka Građevine sa sunčanom elektranom. U stavku je uključena provedba priključenja prema distributeru električne energije sa svim obavezama koje proizlaze iz važeće Elektroenergetske suglasnosti. | kpl | 1 |  | 0
2. | Dogradnja glavnog razvodnog ormara +RO sa zaštitnim uređajem za FN sustav
| - automatska nadstrujna sklopka, C, 32A, 3p | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava i montaža RO-FN za fotonaponski sustav građevine. Ugrađuje se unutar građevine na poziciju prema crtežima.
| - metalni ormar nadžbukni, 400x400x230 mm | kom | 1 |  | 0
| - zaštitni prekidač 40A, 4p, sa okidačem za isklop 230V | kom | 1 |  | 0
| - zaštitna sklopka ZUDS, 40/0,03/4p | kom | 1 |  | 0
| - rastavna sklopka 3p, 32A, cilindricne patrone 32A gG | kom | 1 |  | 0
| - katodni odvodnik prenapona, 4p, klasa B/C, 12,5kA | kom | 1 |  | 0
| - zaštitni prekidač C6A, 1p | kom | 1 |  | 0
| - tipkalo za nužni isklop, 1xNO | kom | 1 |  | 0
| - sitni spojni i montažni materijal | kompl | 1 |  | 0
4. | Dobava i montaža fotonaponskog sustava. U stavku uključena modularna oprema: FN moduli, izmjenjivački blok i DC spojna kutija.
- fotonaponski modul minimalnih karakteristika: snaga modula 440W peak ili više tolerancija na nazivnu snagu 5W korisnost: minimalno 21% tehnologija ćelija monokristal dimenzije: 1800x1150x35mm max. težina: 22±1 kg
| NUDI SE: | kom | 26 |  | 0
- izmjenjivač minimalnih karakteristika: izlazna snaga 10kW / 3L+N mehanička zaštita IP66 radna temperatura minimalno -25°C - +60°C integrirani Wi-Fi/LAN, webserver/datamanager
| NUDI SE: | kom | 1 |  | 0
| - smartmeter, direktno mjerenje | kom | 1 |  | 0
| - DC spojna kutija za FN sustave | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava, montaža i spajanje električnih kabela i vodiča između razvodnih ormara, te spajanje istih sa opremom
| - PP00-Y 5x10 mm² | m | 10 |  | 0
| - FN kabel 4mm² | m | 50 |  | 0
| - sitni spojni i montažni materijal | kpl | 1 |  | 0
6. | Inženjering gradilišta i izrada dokumentacije za potrebe ishođenja potvrde za trajni pogon.
| - mjerenje i izrada izvješća za električnu instalaciju | kpl | 1 |  | 0
| - izvedbeni projekt | kpl | 1 |  | 0
|  |  | UKUPNO bez PDV-a: |  | 0

## OPĆINA
B | OPĆINA ŠANDROVAC
R.br. | Naziv | Jedinica | Količina | J.cijena [€] | Cijena [€]
1. | Pomoćni radovi na izvedbi priključka Građevine sa sunčanom elektranom. U stavku je uključena provedba priključenja prema distributeru električne energije sa svim obavezama koje proizlaze iz važeće Elektroenergetske suglasnosti. | kpl | 1 |  | 0
2. | Dogradnja glavnog razvodnog ormara +RO sa zaštitnim uređajem za FN sustav
| - automatska nadstrujna sklopka, C, 32A, 3p | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava i montaža RO-FN za fotonaponski sustav građevine. Ugrađuje se unutar građevine na poziciju prema crtežima.
| - metalni ormar nadžbukni, 400x400x230 mm | kom | 1 |  | 0
| - zaštitni prekidač 40A, 4p, sa okidačem za isklop 230V | kom | 1 |  | 0
| - zaštitna sklopka ZUDS, 40/0,03/4p | kom | 1 |  | 0
| - rastavna sklopka 3p, 32A, cilindricne patrone 32A gG | kom | 1 |  | 0
| - katodni odvodnik prenapona, 4p, klasa B/C, 12,5kA | kom | 1 |  | 0
| - zaštitni prekidač C6A, 1p | kom | 1 |  | 0
| - tipkalo za nužni isklop, 1xNO | kom | 1 |  | 0
| - sitni spojni i montažni materijal | kompl | 1 |  | 0
4. | Dobava i montaža fotonaponskog sustava. U stavku uključena modularna oprema: FN moduli, izmjenjivački blok i DC spojna kutija.
- fotonaponski modul minimalnih karakteristika: snaga modula 440W peak ili više tolerancija na nazivnu snagu 5W korisnost: minimalno 21% tehnologija ćelija monokristal dimenzije: 1800x1150x35mm max. težina: 22±1 kg
| NUDI SE: | kom | 44 |  | 0
- izmjenjivač minimalnih karakteristika: izlazna snaga 20kW / 3L+N mehanička zaštita IP66 radna temperatura minimalno -25°C - +60°C integrirani Wi-Fi/LAN, webserver/datamanager
| NUDI SE: | kom | 1 |  | 0
| - smartmeter, direktno mjerenje | kom | 1 |  | 0
| - DC spojna kutija za FN sustave | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava, montaža i spajanje električnih kabela i vodiča između razvodnih ormara, te spajanje istih sa opremom
| - PP00-Y 5x10 mm² | m | 15 |  | 0
| - FN kabel 4mm² | m | 100 |  | 0
| - sitni spojni i montažni materijal | kpl | 1 |  | 0
6. | Inženjering gradilišta i izrada dokumentacije za potrebe ishođenja potvrde za trajni pogon.
| - mjerenje i izrada izvješća za električnu instalaciju | kpl | 1 |  | 0
| - izvedbeni projekt | kpl | 1 |  | 0
|  |  | UKUPNO bez PDV-a: |  | 0

## DOM ZA STARIJE
C | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ŠANDROVAC
R.br. | Naziv | Jedinica | Količina | J.cijena [€] | Cijena [€]
1. | Pomoćni radovi na izvedbi priključka Građevine sa sunčanom elektranom. U stavku je uključena provedba priključenja prema distributeru električne energije sa svim obavezama koje proizlaze iz važeće Elektroenergetske suglasnosti. | kpl | 1 |  | 0
2. | Dogradnja glavnog razvodnog ormara +RO sa zaštitnim uređajem za FN sustav
| - automatska nadstrujna sklopka, C, 80A, 3p | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava i montaža RO-FN za fotonaponski sustav građevine. Ugrađuje se unutar građevine na poziciju prema crtežima.
| - metalni ormar nadžbukni, 600x400x230 mm | kom | 1 |  | 0
| - zaštitni kombinirani prekidač i sklopka ZUDS, 100A, 0,01-1A diferencijalne struje, podesivo, sa okidačem 230V | kom | 1 |  | 0
| - rastavna sklopka 3p, 32A, cilindricne patrone 32A gG | kom | 1 |  | 0
| - katodni odvodnik prenapona, 4p, klasa B/C, 12,5kA | kom | 1 |  | 0
| - zaštitni prekidač C6A, 1p | kom | 1 |  | 0
| - tipkalo za nužni isklop, 1xNO | kom | 1 |  | 0
| - sitni spojni i montažni materijal | kompl | 1 |  | 0
4. | Dobava i montaža fotonaponskog sustava. U stavku uključena modularna oprema: FN moduli, izmjenjivački blok i DC spojna kutija.
- fotonaponski modul minimalnih karakteristika: snaga modula 440W peak ili više tolerancija na nazivnu snagu 5W korisnost: minimalno 21% tehnologija ćelija monokristal dimenzije: 1800x1150x35mm max. težina: 22±1 kg
| NUDI SE: | kom | 80 |  | 0
- izmjenjivač minimalnih karakteristika: izlazna snaga 50kW / 3L+N mehanička zaštita IP66 radna temperatura minimalno -25°C - +60°C integrirani Wi-Fi/LAN, webserver/datamanager
| NUDI SE: | kom | 1 |  | 0
| - smartmeter, indirektno mjerenje, 3 x SMT 150A/5A | kpl | 1 |  | 0
| - DC spojna kutija za FN sustave | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava, montaža i spajanje električnih kabela i vodiča između razvodnih ormara, te spajanje istih sa opremom
| - FG16OR16 5x35 mm² | m | 15 |  | 0
| - FN kabel 4mm² | m | 100 |  | 0
| - sitni spojni i montažni materijal | kpl | 1 |  | 0
6. | Nosiva konstrukcija za montažu sunčane elektrane na pod, tipski stol za FN module minimalne površine za 20 modula. Dobava i ugradnja konstrukcije, sa svim potrebnim sitnim spojnim i montažnim materijalom. Konstrukcija se ugrađuje prema uputama proizvođača. | kpl | 4 |  | 0
R.br. | Naziv | Jedinica | Količina | J.cijena [€] | Cijena [€]
7. | Montažerski radovi na postavljanju konstrukcije, FN modula, šina za FN module i električno spajanje opreme SE elektrane | kpl | 1 |  | 0
8. | Inženjering gradilišta i izrada dokumentacije za potrebe ishođenja potvrde za trajni pogon.
| - mjerenje i izrada izvješća za električnu instalaciju | kpl | 1 |  | 0
| - izvedbeni projekt | kpl | 1 |  | 0
|  |  | UKUPNO bez PDV-a: |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
| A | DJEČJI VRTIĆ ŠANDROVAC |  | 0
| B | OPĆINA ŠANDROVAC |  | 0
| C | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ŠANDROVAC |  | 0
|  |  | UKUPNO: | 0
Cijene su izražene bez PDV-a.
PDV se obračunava po važećim zakonima i propisima u trenutku izdavanja računa.